## 0.63
CV1 | 38.57 | delta CV | 41.23
CV2 | 79.8
MV1 | 30 | delta MV | 40
MV2 | 70
T_0 | 2335 | 0.63*delta CV | 25.9749
T_0.63 | 3120 | 0.28*delta CV | 11.5444
T_0.28 | 2632 | CV_0.63 | 64.5449
|  | CV_0.28 | 50.1144
|  | Tau_63% | 196.25
|  | Tau_28% | 74.25
|  | Tau_p | 183
|  | Theta_p | 13.25
|  | K_p | 1.0307

## 0.85
CV1 | 3.197 | delta CV | 0.55
CV2 | 3.747
MV1 | 10 | delta MV | 8
MV2 | 18
T_0 | 1111 | 0.85*delta CV | 0.4675
T_0.85 | 1118 | 0.35*delta CV | 0.1925
T_0.35 | 1114 | CV_0.85 | 3.6645
|  | CV_0.35 | 3.3895
|  | Tau_85% | 1.75
|  | Tau_35% | 0.75
|  | Tau_p | 0.67
|  | Theta_p | 0.4675
|  | K_p | 0.06875

## Lưu lượng
CV1 | 2.763 | delta CV | 1.013
CV2 | 3.776
MV1 | 10 | delta MV | 8
MV2 | 18
T_0 | 711 | 0.85*delta CV | 0.86105
T_0.85 | 718 | 0.35*delta CV | 0.35455
T_0.35 | 714 | CV_0.85 | 3.624
|  | CV_0.35 | 3.1175
|  | Tau_85% | 1.75
|  | Tau_35% | 0.75
|  | Tau_p | 0.67
|  | Theta_p | 0.4675
|  | K_p | 0.12662

## Hàm truyền 4 bài
| Áp suất | Lưu lượng | Nhiệt độ
Kp | 0.06415 | 0.12662
Tau_p | 7.0535 | 0.67
Theta_p | 0.2375 | 0.4675
Kp | 0.06437 | 0.06875
Tau_p | 6 | 0.67
Theta_p | 0.25 | 0.4675
Kp | 0.06426 | 0.097687
Tau_p (s) | 6.5267 | 0.67
Theta_p (s) | 0.24375 | 0.4675
Tau_p (min) | 0.10878 | 0.011167
Theta_p (min) | 0.0040625 | 0.0077917